| Рис. 1 | # ООО «Модуль-К» |
| --- | --- |
|  | ## ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ## ОДНОПОЛЬНАЯ ДП-60 (ДПС-60), ## ДВУПОЛЬНАЯ ДП2п - 60 (ДПС2п – 60) # ПАСПОРТ ### (с инструкцией по монтажу) |
|  | - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. Двери противопожарные однопольные ДП-60 и ДПС-60, двупольные ДП2п – 60 и ДПС2п – 60 (см. рис.1) предназначены для установки в местах, оговорённых существующими нормативными документами в области пожарной безопасности и служат для предотвращения распространения пожара, создания необходимых условий для безопасной эвакуации людей и защиты от несанкционированного проникновения. Двери выпускаются в соответствии с ТУ 5262-010-18049024-12. Сертификат соответствия (обязательная сертификация) № С-RU.ПБ57.В.02368 Двери выпускаются в следующих вариантах: - дверь глухая (без остекления)- ДП-60, ДП2п - 60; - дверь остекленная (остекление до 25% от площади дверного проёма)- ДП-60, ДПС2п - 60. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию двери, не ухудшающие ее огнестойкость. По желанию заказчика возможно изменение габаритных размеров двери под готовый монтажный проем и установка дополнительных замков. Если конструкция двери содержит вставки, фрамуги с остеклением или глухие, они считаются частью конструкции двери согласно п.9.3 ГОСТ Р 53307—2009 Двери противопожарные могут быть изготовлены с порогом и без порога. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 2.1. Габаритные размеры двери по коробке, мм………………………………... х 2.2. Толщина полотна двери, мм……………………………….…………………....………..60 2.3. Масса двери не более, кг………………………………………………….……….…….150 2.4. Размеры стекла в стандартном исполнении (для дверей ДПС-60, ДПС2п – 60): высота, мм………….……….………….……………..700 ширина, мм……………………………...…………….300 толщина, мм …………………………..……………… 25 2.5. Предел огнестойкости (EI) не менее, мин…….……… ………..…….……………….…60 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. Наименование; Кол-во, шт.. Дверь в сборе с коробкой; 1. Замок цилиндровый; 1. Комплект ручек нажимного действия; 1. Паспорт на дверь; 1. Копия сертификата соответствия; 1. 4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ. 4.1. Упаковку дверей производить обёртыванием в полиэтиленовую плёнку, зафиксированную на двери при помощи упаковочного скотча. 4.2. При длительных транспортировках, двери дополнительно упаковываются в деревянные кассеты (упаковка дверей в кассеты оплачивается отдельно). 4.3. Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться на складе при температуре окружающей среды от 5 до 500С и относительной влажности не более 80% при температуре (25 +10) 0С. 4.4. При хранении дверей на складе или на стройплощадке, они должны быть установлены на специальные пирамиды или прислонены к стенам. При этом изделия должны быть закрыты на замок, а угол между плоскостью двери и полом должен составлять не менее 750 . |
| 4.5. Допускается хранение дверей в горизонтальном положении в «штабеле» количеством не более 3-х штук при условии, если каждая из них упакована в деревянною кассету в соответствии с п. № 4.2. 4.6. Хранение ключей, паспортов, сертификатов и других комплектующих к изделиям производится отдельно с обязательным условием соблюдения принципа идентификации. 4.7. Изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта. 4.8. При транспортировке на расстояние не более 200 км. допускается «штабельное» расположение дверей упакованных без применения деревянных кассет. Количество дверей в штабеле не должно превышать четырёх штук и между ними необходимо располагать деревянные прокладки в количестве не менее трёх штук. 4.9. При хранении, транспортировке и монтаже не допускается: - прямых воздействий атмосферных осадков; - попадание на полотно строительной грязи, особенно цементной пыли или раствора; - использование дверей в качестве силовых элементов строительных конструкций. 4.10. При проведении такелажных работ допускается применение подъемно-транспортных средств (ПТС) не повреждающих внешний вид изделий. 4.11. При проведении такелажных работ не допускается: - силовых воздействий на элементы конструкций; - использование ПТС без демпфирующих прокладок. 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. 5.1. Общие указания. 5.1.1. Установку двери должны производить квалифицированные специалисты с применением соответствующего инструмента. 5.1.2. Монтаж дверей необходимо осуществлять только после завершения всех строительных работ и перед началом отделочных операций. 5.1.3.Внешний вид и комплектность изделий должны быть проверены покупателем до монтажных работ. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются. 5.1.4. Внесение изменений в конструктив, установка дополнительного оборудования – недопустима и влечет за собой отмену гарантийных обязательств. 5.1.5. При монтаже запрещается: - использовать конструкцию двери в качестве силового элемента; - приваривание коробки двери к металлоконструкции проёма сплошным сварочным швом; - производить монтажные работы в климатических условиях, не удовлетворяющих п. 4.3. настоящего паспорта. - установка дополнительного оборудования. 5.2. Монтаж двери. 5.2.1. Подготовить монтажный проём под установку двери с технологическими зазора - ми 10 – 15 мм. на сторону; 5.2.2. Установить дверную раму с дверью в проем объекта на нижнюю полку и закрепить ее в проеме в следующей последовательности: - стойку рамы со стороны петель выставить с помощью строительного уровня в плоскости полотна двери и поперечной плоскости, и зафиксировать в проеме с помощью клиньев; - стойку рамы со стороны замков выставить по отвесу в обеих плоскостях и предварительно закрепить с помощью клиньев, обеспечив равномерный зазор по периметру между дверью и рамой и совпадение плоскостей полотна двери и рамы. Закрытие двери должно быть свободным, без заеданий и значительных усилий; | - дополнительно проверить отвесом или уровнем все плоскости и визуально зазор по периметру полотна двери и рамы; - окончательное закрепление двери в проеме произвести на шесть анкерных болтов, не допуская деформации и смещения рамы. 5.2.3. Установка стекла производится в горизонтальном положении. Извлечь незакрепленную рамку, установить стекло, используя уплотнитель с двух сторон, закрепить съемную раму с помощью шурупов. 5.2.4. Перед навеской полотна двери на коробку, петли должны быть смазаны густой смазкой (ЦИАТИМ 203).Наличие шарика в полупетле или подшипника между полупетлями обязательно. 5.2.5. Приклеить термоактивный уплотнитель на внутреннюю часть коробки. 5.2.6. После окончания монтажных работ монтажный зазор между рамой двери и дверным проемом, заполняется цементно-песчаным раствором или противопожарной пеной (см. рис.2), откос оштукатуривается. 5.2.7. Установить дверной доводчик в соответствии с инструкцией - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. При монтаже двери необходимо соблюдать меры безопасности, принятые при производстве строительно-монтажных и такелажных работ. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 7.1. Изделия предназначены для эксплуатации при температуре от 5 до 40 0С и относительной влажности 80% при температуре (25 +10 0С). 7.2. Воздействие агрессивных сред на изделие не допустимо. 7.3. В процессе эксплуатации противопожарные двери должны оборудоваться доводчиками. 7.4. Изготовитель гарантирует качество двери при соблюдении требований по установке, условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения. 7.5. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента продажи (гарантия не распространяется на доводчики и замки). 7.6. Средний срок службы изделия 10 лет. 7.7. По окончании гарантийного срока возможно заключение договоров по техническому обслуживанию изделия. 7.8. В течение гарантийного срока фирма-изготовитель обязуется безвозмездно произвести ремонт вышедших из строя деталей или изделия в целом при условии возврата дефектных деталей или изделия с паспортом. 7.9. При выходе из строя изделия по вине заказчика изготовитель может произвести ремонт за счет заказчика. 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Дверь ДП-60, ДПС-60 или ДП2п-60,ДПС2п-60 зав.№ ________( ) соответствует техническим условиям ТУ 5262-010-18049024-12 и признана годной. Дата выпуска «_____»______________ 2016 г. Отметка ОТК ______________ (подпись) М.П. Дата продажи «_____»______________ 2016 г. ООО «Модуль-К». Тел.: (495) 987-37-33, (926) 543-53-02. |