| Рис.1 | # ООО «МОДУЛЬ-К» |
| --- | --- |
|  | ## ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПАШНЫЕ #### ВПР-60, ВПРД-60, ВПРД(С)-60 # ПАСПОРТ ### (с инструкцией по монтажу) |
|  | - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. Ворота противопожарные металлические двупольные распашные, глухие ВПР-60, с калиткой глухой ВПРД-60, с калиткой с остеклением до 25% ВПРД (С)-60 (рис.1), предназначенные для установки в специализированных помещениях, требующих защиту от пожара и несанкционированного проникновения: Ворота выпускаются в соответствии: с ТУ 5284-012-18049024-13 Сертификат соответствия (обязательная сертификация) № C-RU. ПБ57.В.02473 Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не указанные в настоящем паспорте, не ухудшающие их огнестойкость. По желанию заказчика возможно изменение габаритных размеров двери под готовый монтажный проем и установка дополнительных замков. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 2.1. Габаритные размеры ворот по коробке, мм…………………………….... _____х_____ 2.2. Толщина полотна ворот и двери, мм…………………………………………....………..60 2.3. Масса ворот не более, кг………………………………………………….……….…….250 2.4. Предел огнестойкости (EI) не менее, мин…….……… ………..…….…………………60 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. Наименование; Кол-во, шт.. Ворота в сборе с коробкой; 1. Замок цилиндровый; 1. Комплект ручек нажимного действия; 1. Паспорт на ворота; 1. Копия сертификата соответствия; 1. 4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ. 4.1. Упаковку дверей производить обёртыванием в полиэтиленовую плёнку, зафиксированную на двери при помощи упаковочного скотча. 4.2. При длительных транспортировках, ворота дополнительно упаковываются в деревянные кассеты (упаковка изделий в кассеты оплачивается отдельно). 4.3. Изделие до введения в эксплуатацию должно храниться на складе при температуре окружающей среды от 5 до 500С и относительной влажности не более 80% при температуре (25 +10) 0С. 4.4. При хранении ворот на складе или на стройплощадке, они должны быть установлены на специальные пирамиды или прислонены к стенам. При этом изделия должны быть закрыты на замок, а угол между плоскостью ворот и полом должен составлять не менее 750 . 4.5. Допускается хранение дверей в горизонтальном положении в «штабеле» количеством не более 3-х штук при условии, если каждая из них упакована в деревянною кассету в соответствии с п. № 4.2. 4.6. Хранение ключей, паспортов, сертификатов и других комплектующих к изделиям производится отдельно с обязательным условием соблюдения принципа идентификации 4.7. Изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с «Правилами перевозки грузов», действующими на каждом виде транспорта. |
| 4.8. При транспортировке на расстояние не более 200 км. допускается «штабельное» расположение ворот упакованных без применения деревянных кассет. Количество полотен в штабеле не должно превышать двух штук и между ними необходимо располагать деревянные прокладки в количестве не менее трёх штук. 4.9. При хранении, транспортировке и монтаже не допускается: - прямых воздействий атмосферных осадков; - попадание на полотно строительной грязи, особенно цементной пыли или раствора; - использование дверей в качестве силовых элементов строительных конструкций. 4.10. При проведении такелажных работ допускается применение подъемно-транспортных средств (ПТС) не повреждающих внешний вид изделий. 4.11. При проведении такелажных работ не допускается: - силовых воздействий на элементы конструкций; - использование ПТС без демпфирующих прокладок. 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ. 5.1. Общие указания. 5.1.1. Установку двери должны производить квалифицированные специалисты с применением соответствующего инструмента. 5.1.2.Внешний вид и комплектность изделий должны быть проверены покупателем до монтажных работ. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются. 5.1.3. Монтаж ворот необходимо осуществлять только после завершения всех строительных работ и перед началом отделочных операций. 5.1.4. При монтаже запрещается: - использовать конструкцию двери в качестве силового элемента; - приваривание коробки двери к металлоконструкции проёма сплошным сварочным швом; - производить монтажные работы в климатических условиях, не удовлетворяющих п. 4.3. настоящего паспорта. 5.2. Монтаж ворот:. 5.2.1. Подготовить монтажный проём под установку двери с технологическими зазора - ми 10 – 15 мм. на сторону; 5.2.2. Установить дверную раму с дверью в проем объекта на нижнюю полку и закрепить ее в проеме в следующей последовательности: - стойку рамы со стороны петель выставить с помощью строительного уровня в плоскости полотна двери и поперечной плоскости, и зафиксировать в проеме с помощью клиньев; - стойку рамы со стороны замков выставить по отвесу в обеих плоскостях и предварительно закрепить с помощью клиньев, обеспечив равномерный зазор по периметру между дверью и рамой и совпадение плоскостей полотна двери и рамы. Закрытие двери должно быть свободным, без заеданий и значительных усилий; - дополнительно проверить отвесом или уровнем все плоскости и визуально зазор по периметру полотна двери и рамы; - окончательное закрепление двери в проеме произвести на шесть анкерных болтов, не допуская деформации и смещения рамы. 5.2.3. Установка стекла производится в горизонтальном положении. Извлечь незакрепленную рамку, установить стекло, используя уплотнитель с двух сторон, закрепить съемную раму с помощью шурупов. | 5.2.4. Перед навеской полотна двери на коробку, петли должны быть смазаны густой смазкой (ЦИАТИМ 203).Наличие шарика в полупетле или подшипника между полупетлями обязательно. 5.2.5. Приклеить термоактивный уплотнитель на внутреннюю часть коробки. 5.2.6. После окончания монтажных работ монтажный зазор между рамой двери и дверным проемом, заполняется цементно-песчаным раствором или противопожарной пеной (см. рис.2), откос оштукатуривается. 5.2.7. Установить дверной доводчик в соответствии с инструкцией - МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. При монтаже ворот необходимо соблюдать меры безопасности, принятые при производстве строительно-монтажных и такелажных работ. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 7.1. Изделия предназначены для эксплуатации при температуре от 5 до 40 0С и относительной влажности 80% при температуре (25 +10 0С). 7.2. Воздействие агрессивных сред на изделие не допустимо. 7.3. В процессе эксплуатации противопожарные двери должны оборудоваться доводчиками. 7.4. Изготовитель гарантирует качество двери при соблюдении требований по установке, условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения. 7.5. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с момента продажи (гарантия не распространяется на доводчики, замки, ручки и пр. фурнитуру). 7.6. Средний срок службы изделия 10 лет. 7.7. По окончании гарантийного срока возможно заключение договоров по техническому обслуживанию изделия. 7.8. В течение гарантийного срока фирма-изготовитель обязуется безвозмездно произвести ремонт вышедших из строя деталей или изделия в целом при условии возврата дефектных деталей или изделия с паспортом. 7.9. При выходе из строя изделия по вине заказчика изготовитель может произвести ремонт за счет заказчика. 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Ворота ВПР-60 или ВПРД-60 или ВПРД(С)-60 зав.№ ________ ( ) соответствует техническим условиям ТУ 5284-012-18049024-13 и признана годной. Дата выпуска «_____»______________ 201 г. Отметка ОТК ______________ (подпись) М.П. Дата продажи «_____»______________ 201 г. ООО «МОДУЛЬ-К». Тел.: (495) 987-37-33, 543-53-02. |